10路电单车充电桩使用说明书

前言

感谢您选本产品！同时您将享受到我们为您提供的全面、真诚的服务！

本手册将为您提供安装调试、操作使用、故障诊断及日常维护的有关注意事项，在安装、使用前 请仔细阅读。本手册随充电桩一起提供，请妥善保管，以备以后查阅和维护使用。 当您在使用中发现任何问题，而本手册无法为您提供解答时，请与供货商联系咨询。我们的专业技术服务人员将竭诚为您服务，并希望您能继续选用我们的产品，敬请提出宝贵的意见和建议！

目录

1.产品介绍	3

2.主要参数说明	3

3.产品特点	3

4.外形尺寸图	3

5.设备的安装	4

6.维护与保养	7

7.保修条例	7

8.使用注意事项	8

9.指示灯状态与常见故障	8

# 1.产品介绍

本产品是一款适合任何电动自行车充电的智能充电桩，内置可编程智能芯片，充满自动停机，可有效防止电池过充、过流、短路。内置无线通信模块连接云平台，用户可以用微信小程序扫码充电，简单、方便、快捷好用。内置语音播报功能，极具智能化，根据语音提示，更易操作。运营商可将设备与自己微信账号绑定，设备充电收入可直接提现到运营商微信账户，资金安全、运营门槛低。适用于电单车制造厂商、住宅小区、工业园区及家庭用户等。

# 2.主要参数说明

| 详细规格 | 产品型号 | GEBA10 |
| --- | --- | --- |
| 外观结构 | 产品名称 | 10路电单车智能充电站 |
|  | 设备尺寸 | 305*254*82（L*W*H） |
| 电气性能 | 输入电压 | 220VAC±20% |
|  | 输入频率 | 50Hz |
|  | 输出电压 | 220VAC±20% |
|  | 总 功 率 | 6.5KW(Max) |
|  | 单路最大输出功率 | 1.2KW |
|  | 待机功耗 | 3W |
| 环境指标 | 适用场景 | 户外/室内 |
|  | 工作温度 | -30～＋55度 |
|  | 湿 度 | 5%～95% |
|  | 海 拔 | ＜2000M |
|  | 防护等级 | IP54 |
| 环境指标 | 冷却方式 | 自然冷却 |
| 安全设计 | 过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护、漏电保护、接地保护、过温保护、防雷保护 |
| 功能设计 | 以太网/4G联网、后台监控、远程升级、移动支付、微信小程序扫码充电、刷卡充电(选配)、LED指示 |

# 3.产品特点

1.采用模块化设计原则，通讯模块可插拨和选配，维护方便；

2.支持与远端管理平台通信，实现远程监控和远端升级；

3.支持手机扫码充电和刷卡充电，能读取用户IC卡中信息；

4.全方位保护运行安全：具备过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护、漏电保护、接地保护、过温保护、低温保护、防雷保护、确保设备运行安全可靠；

# 4.外形尺寸图

# 5.设备的安装

5.1在安装之前请检查包装箱内是否包含以下物件：

| 10路单车充电桩1台 | 明装插座(含防水罩、胶条、标签) 单路10个选配 |
| --- | --- |
| IC卡2张（刷卡计费版本配）选配 | 使用说明书1本 |
| 合格证1张 / 检测报告1张 | 安装螺丝4个 |

5.2安装注意事项

1.充电站选址需要符合消防和安监要求，严禁堵塞消防通道，严禁建于住宅楼首层楼梯口通道，充电站应建在室外或者空旷的地下车库。占地面积不小于6m*2.5m。

2.如果在室外安装，应搭建雨棚，防止下雨对电动车和充电设备造成损坏，每台充电设备的雨棚尺寸不小于 6m*2.5m*2.2m(长*宽*高)。

3.充电站周围不得存放易燃易爆物品。

4.插座安装高度为 1.2m，防止小孩碰触，安装人员应持有电工证。

5.每个充电场所请配置 2.5Kg干粉灭火器，安装监控设备防止电动车被盗，并提供良好的照明大于 700 流明。

5.3安装材料和工具准备

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 规格及备注 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能充电桩 | 1 台 | 10 路、SIM 卡、二维码 、钥匙 |  |
| 2 | 插座 | 5个 | 三孔插座（兼容 2 孔10A/220VAC |  |
| 3 | 防水罩 | 5 个 | 配合插座使用 |  |
| 4 | 漏电保护开关 | 1 个 | 220V 40A/30mA 漏电保护 | 正泰/德力西 |
| 5 | 电能表 | 1 个 | 220V/1.5~60A 需带485通讯功能 |  |
| 6 | 表箱 | 1 个 | 单相表用 | 不指定 |
| 7 | 输入线 | 20 米 | 6mm²多股铜芯线 | 国标（线材长度视距离而定），表中数值仅供参考 |
| 8 | 输出火线 | 30 米 | 1.5 mm²多股铜芯线 |  |
| 9 | 输出零线 | 30 米 | 1.5 mm²多股铜芯线 |  |
| 10 | PVC 管材 | 5 米 | Φ25 、接头若干 | 不指定 |
| 11 | PVC 线槽 | 10 米 | 40*80mm |  |
| 12 | 螺丝 | 若干 | 不锈钢螺丝 |  |
| 13 | 安全宣传海报 | 1 张 | 张贴在设备旁边，方便用户熟悉 | 电子版提供 |
| 14 | 灭火器 | 1 个 | 2.5KG 干粉灭火器 | 不指定 |
| 15 | 监控摄像头 | 1 个 | 像素＞200W、内存＞32G、支持联网远程监控 |  |
| 16 | 电焊机 |  | 工具 |  |
| 17 | 角磨机 |  |  |  |
| 18 | 开孔器 |  |  |  |
| 19 | 水平尺 |  |  |  |
| 20 | 红外水平仪 |  |  |  |
| 21 | 电锤 |  | 工具 | 不指定 |
| 22 | 充电手枪钻 |  |  |  |

5.4整体效果图

雨棚式                                                              壁挂式

1.设备信息录入系统

设备安装地点确定后，安装人员或运营人员把充电桩的编号、充电站名字、费率设置和设备安装详细地址告诉运营后台管理员录入系统，或者自己通过运营商账号录入系统。

2.安装主机
根据现场实际情况确定充电主机安装位置，一般安装在中间，会比较节省布线成本

可以直接使用标配的膨胀螺丝 M6*50，把主机固定在墙上。

3.安装线槽和插座
    用卷尺量好线槽安装的位置，线槽离地面高 0.8 米,插座间距为0.6米~0.7 米。线槽规格为40*80mm的PVC，用M6塑胶膨胀管和自攻螺丝M5*30mm固定。

4.布线、接线规范说明：

1.线槽内布线采用Φ8 或Φ10 的塑料缠绕管进行缠绕，将各插座的电源线集束。

2.线槽和明（暗）盒开孔后必须进行处理毛边，防止过线时电源线破皮，漏电。
3.购买电线时尽量多选颜色。
4.每个插座的火线，必须套上相应数字的号码管，以便以后检修。
5.主电源线和负荷线必须用塑料缠绕管分开缠绕。

6.无论是主电源线或负荷线都不准裸露在外面，如现场条件所限，可改用 PVC线槽，

线管或产品包装里面配置的波纹管。
7.在线槽结合部必须用玻璃胶进行密封、防水。
8.电源主线：铜芯多股软线 6mm²(火线) 红色，（零线）蓝色或者黑色。

负荷线：(火线)1.5mm2 (零线)1.5mm²
颜色建议：火线（红色），零线（蓝色或黑色），地线（黄绿色）；

9.严格按照机箱内张贴的接线图纸规范接线。

5.5安装电表和漏电开关

根据现场实际情况确定好电表和漏保的安装位置，电表和漏电需要由专业的保护盒固定保护，防止其他非专业的人士碰触或损坏，造成安全事故或后续售后服务问题。电表 485 通讯端口的接线，需接入到充电站任一台主机内的 485 通讯端口，以实现远程抄表功能。

5.6安装宣传海报

根据现场实际情况张贴好宣传海报，包括使用流程，充电消费说明，消防宣传，电动车充电注意事项。目的是为了更好向用户宣传充电安全知识，加强政府和物业对电动车充电的管理。

5.7 安装摄像头和灭火器

根据现场实际情况，确定好安装摄像头（像素＞200W、内存＞32G、支持联网远程监控）和灭火器（2.5Kg 干粉灭火器）位置，摄像头需要安装在可以全局监控到充电桩和电动车的位置，灭火器需要安装在紧急灭火时可以快速使用位置，不能有任何遮挡物。

5.8设备上电

通电之前先检查所有的接线是否正确，从输入的电源线-电表-漏电开关-充电桩主机-对应的插座全部检查一遍，地线是否接牢靠。确定接线无误后，通电测试，充电桩通电后，当看到电表的kwh字样闪烁时，说明电表通信成功，当看到充电桩主板上的运行指示灯快速闪烁时，说明充电桩已经连接到运营管理平台，可以用微信小程序扫码测试，安装人员用充电插座灯泡，把对应的1到10的插座每个都测试一遍，再次确定是否接线正确，注意每个插座通电时间不少于3分钟。

# 6.维护与保养

1.桩体易采用地脚螺栓固定，防止桩体因外界、人为等因素倾斜、抖动。

2.应对充电桩做好遮阳和防雨措施，室外建议安装遮雨棚

3.定期检查充电桩内所有螺栓是否紧固、连接线有无松动、连接不牢等现象。

4.检查是否有短路现象。

5.注意防雷击，保证充电桩的有效屏蔽和可靠接地。

6.使用时，尽量控制充电桩的输出电压和电流在标称的范围内，保证充电桩以最大效率的状态工作。

注意：在充电桩运输过程中，将充电桩包装牢固并标识装卸方向，禁止将充电桩倒置储运；要有相应的紧固措施，避免强烈的振动和颠簸损坏设备的外包装。

# 7.保修条例

1.本产品保修期为1年。

2.7x24小时客服服务，随时响应。

3.顾客故障问题由厂家技术远程支持，必要时寄回厂家维修。

4.在保修期间，按照使用说明进行正常使用的状况下产生的故障（由厂家技术人员判定），予以免费维修。

5.充电设备除以下问题，均可享受上述相关保修条款：

5.1不能够提供本说明书及有效购货凭证；

5.2超过厂家规定的保修期限的；

5.3无保修证明及有效发货票据的，或保修凭证上的内容与修理商品实物标识不符或者涂改的；

5.4未按产品使用说明书要求使用、维护、而造成损坏的；

5.5有异物进入造成损坏或故障的；

5.6非本公司制造的产品而引起故障的；

5.7非承担三包修理者拆动造成损坏的；

5.8因不可抗力（如雷电、电压过高、地震、火灾、水灾等自然灾害）造成损坏的；

5.9其他不可避免的外来因素造成故障及损坏；

5.10使用不当导致设备进水或者其他溶液造成的损坏；

5.11使用指定以外的电源，电压造成的损坏。

6.仅作以上保证，不作其他任何明示或者默示性的保证（其中包括适销性、对某种特定的与应用的合理性与适应性等的默示保证），不论在合同中、民事过失上、还是其他方面，本公司不对任何特殊的偶尔的或者间接的损害负责。

7.本说明书只在中华人民共和国大陆内有效。

# 8.使用注意事项

1.使用的电源须与本设备所要求的一致，三芯电源线必须可靠接地。

2.使用过程中请严格遵循设计参数及使用条件，不得超过本用户手册中的阈值，否则有可能损坏设备。

3.请不要改变电气部件的规格，不要改动内部线路或嫁接其它线路。

4.将充电桩安装好以后，设备接通电源后如充电桩无法正常启动， 请检查电源接线是否正确。

5.设备具有有限的防尘、防水能力，使用过程要注意防静电、防潮、 防水等，如设备已进水应立即断电停止使用。

6.设备具有有限的防盗功能，请安装在安全可靠的环境。

7.使用中如出现异常情况，请先参考“常见故障”一一排除，如果仍不能将某一故障排除时，那么请您切断充电桩的电源，并联系运营商或客户服务中心。

# 9.指示灯状态与常见故障

| 序号 | 指示灯状态与常见故障 | 状态说明 | 故障排除 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄灯常亮 | 充电中 | * |
| 2 | 绿灯常亮 | 待机 | * |
| 3 | 红灯常亮 | 故障 | 断电重启复位，如故障依旧无法消除请拨打服务热线 |
| 4 | 小程序扫码启动充电界面显示（该设备网络异常，请选择其他设备进行充电） | 充电桩网络故障 | 1.4G联网：检查充电桩流量卡是否还有流量，当地是否有运营商信号覆盖 2.以太网联网：检查网线是否有松动，以及网线是否有网络 |
| 5 | 扫码启动充电桩，插座指示灯不亮 | 继电器或保险故障 | 1.检查充电桩内部继电器是否闭合 2.检查充电桩内部保险是否有熔断 |
| 6 | 小程序停止充电后，插座指示灯还在亮 | 继电器故障 | 1.检查充电桩内部继电器是否粘连 |

本公司致力于产品的不断改善和功能升级，手册提供资料内容如有变更，恕不另行通知。

版本号：V1.0